## Sheet1
station | trafo | capacity_feeder_customer | cub_no | installed_capacity | planned_capacity | mec | winter_valley_18_19 | winter_peak_18_19 | summer_valley_18_19 | summer_peak_18_19 | winter_valley_16_17 | winter_peak_16_17 | summer_valley_16_17 | summer_peak_16_17
Airton |  | Customer Stn: 110 kV | 326000 |  |  |  | 15.9 | 16.1 | 0 | 0
H01
H04
|  |  | H07 |  |  |  | 15.9 | 16.1 | 0 | 0
Artane | T101,T102 |  | 966000 | 40 | 40 |  | 10.1 | 15.1 | 3.6 | 7.3 | 9.6 | 15.2 | 3.5 | 7.7
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 4.9 | 6.8 | 1.8 | 3.7 | 4.7 | 6.8 | 1.7 | 3.9
|  | Sum of Feeders(4) | T101 |  |  |  | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 3.8 | 4.6 | 6.7 | 1.8 | 4
|  |  | C17 |  |  |  | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1
|  |  | C19 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.8
|  |  | C21 |  |  |  | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 1
|  |  | C23 |  |  |  | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.2
| T102 | 20 | C18 | 20 | 20 |  | 5.3 | 8.3 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 1.8 | 3.8
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 3.7 | 4.6 | 8.3 | 1.8 | 3.8
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7
|  |  | C22 |  |  |  | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5
|  |  | C24 |  |  |  | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7
|  |  | C26 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
|  |  | C28 |  |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.8
|  |  | C30 |  |  |  | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.9
Balbriggan | T41,T42 |  | 65000 | 20 | 20 |  | 7.6 | 10.7 | 2.1 | 5.5 | 7.8 | 11.9 | 2.8 | 5.9
| T41 | 10 | C17 | 10 | 10 |  | 2.2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 1 | 2
|  | Sum of Feeders(2) | T41 |  |  |  | 2.3 | 3.9 | 1 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.9 | 1.9
|  |  | C15 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1
|  |  | C19 |  |  |  | 2.1 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 4 | 0.9 | 1.8
| T42 | 10 | C20 | 10 | 10 |  | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 3.7 | 5.4 | 7.5 | 1.9 | 3.9
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 5.3 | 6.5 | 1.4 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 1.3 | 2.7
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.3
|  |  | C16 |  |  |  | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.4
|  |  | E34 |  |  |  | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 1.4
Ballyboden | T41,T42 |  | 198000 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 7.7 | 13.6 | 3.3 | 6
| T41 | Station offloaded | C15 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0.5 | 5.2 | 4.2 | 7.2 | 1.9 | 3.8
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 4.2 | 6.9 | 1.8 | 3.7
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.1
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 1.4
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0
| T42 | Station offloaded | C16 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 6.4 | 1.4 | 2.2
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 6.2 | 1.3 | 2.1
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 0.6
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.9
Ballycoolin | T41,T42,T43 |  | 514000 | 30 | 30 |  | 18.3 | 15.6 | 8.6 | 17.2 | 17.8 | 16.2 | 7.7 | 15.8
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 |  | 7.2 | 5.5 | 2.8 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 2.6 | 5.9
|  | Sum of Feeders(3) | T41 |  |  |  | 7.2 | 5.6 | 2.9 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 2.7 | 6
|  |  | C11 |  |  |  | 2.4 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 2.5
|  |  | C15 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  |  | C17 |  |  |  | 4 | 2.8 | 1 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 3.1
| T42 | 10 | C22 | 10 | 10 |  | 6.5 | 6.7 | 4 | 6.4 | 7 | 7.3 | 3.2 | 6.1
|  | Sum of Feeders(7) | T42 |  |  |  | 6.5 | 6.7 | 4.1 | 6.5 | 7 | 7.4 | 3.2 | 6.2
|  |  | C12 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 3 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 2.8
|  |  | C20 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3
|  |  | C24 |  |  |  | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 1.3
|  |  | C26 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9
| T43 | 10 | C27 | 10 | 10 |  | 4.6 | 3.4 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 1.9 | 3.8
|  | Sum of Feeders(3) | T43 |  |  |  | 4.7 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 3.8
|  |  | C21 |  |  |  | 1.3 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1
|  |  | C23 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 3 | 3 | 2.5 | 1.3 | 2.7
Ballymount | T41,T42 |  | 436000 | 20 | 20 |  | 13.1 | 9.8 | 3.1 | 10.3 | 12 | 8.8 | 2.9 | 10.6
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 6.3 | 4.9 | 1.5 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 1.4 | 4.7
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 6.3 | 4.9 | 1.5 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 1.3 | 4.6
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 2
|  |  | C17 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3
|  |  | C19 |  |  |  | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2 | 0.6 | 2.1
|  |  | C21 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 6.8 | 4.9 | 1.7 | 5.5 | 6.5 | 4.3 | 1.5 | 6
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 6.9 | 5.7 | 1.6 | 5.5 | 6.3 | 5 | 1.6 | 6
|  |  | C14 |  |  |  | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7
|  |  | C18 |  |  |  | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9
|  |  | C20 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3
|  |  | C22 |  |  |  | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 3
Ballymun | T41,T42 |  | 93000 | 20 | 20 |  | 7.8 | 8.8 | 2.8 | 3.2 | 7.6 | 9.2 | 3 | 6.6
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.7
|  |  | C13 |  |  |  | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2
|  |  | C17 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3
|  |  | C19 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 6.1 | 7.2 | 2.4 | 2.6 | 6.7 | 7.7 | 2.6 | 5.8
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 6.1 | 7.3 | 2.3 | 2.6 | 6.8 | 7.6 | 2.5 | 5.9
|  |  | C12 |  |  |  | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 3.1
|  |  | C14 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7
|  |  | C18 |  |  |  | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 0.9
|  |  | C20 |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1
|  |  | C24 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2
Bancroft |  | Customer Stn: 110 kV | 882000 |  |  |  | 47.8 | 49 | 45.7 | 46.2
|  |  | H01 |  |  |  | 21.9 | 22 | 20.7 | 20.9
|  |  | H02 |  |  |  | 11 | 11.1 | 10.4 | 10.5
|  |  | H05 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 9.8
|  |  | H06 |  |  |  | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 5
Bayside |  | Customer Stn: 38 kV | 553000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barnakyle |  | Customer Stn: 110 kV | 879000 |  |  |  | 14.1 | 14.4 | 10.9 | 8.6
H02
|  |  | H05 |  |  |  | 14.1 | 14.4 | 10.9 | 8.6
Bedford Row | T41,T42,T43,T44 |  | 68000 | 60 | 60 | {0.97} | 25.6 | 24.3 | 8.6 | 23.3 | 36.2 | 32.5 | 13.3 | 38.9
| T41 | 15 | C43 | 15 | 15 | {0.97} | 4.5 | 4.1 | 1.8 | 4.8 | 7.1 | 6.3 | 2.9 | 8.8
|  | Sum of Feeders(9) | T41 |  |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.8 | 4.8 | 7 | 6.2 | 2.9 | 8.8
|  |  | C38 |  |  |  | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3
|  |  | C39 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.8
|  |  | C40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8
|  |  | C41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C44 |  |  | {0.97} | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2
|  |  | C45 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | C47 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8
| T42 | 15 | C08 | 15 | 15 |  | 12.6 | 12.5 | 4 | 9.8 | 11.4 | 10.9 | 4.1 | 9.9
|  | Sum of Feeders(7) | T42 |  |  |  | 12.6 | 12.4 | 4 | 9.7 | 11.2 | 10.8 | 4.1 | 9.8
|  |  | C04 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 2.6
|  |  | C05 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4
|  |  | C06 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3
|  |  | C07 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2
|  |  | C09 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
|  |  | C10 |  |  |  | 4.8 | 4.6 | 2 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 2.6
|  |  | C11 |  |  |  | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.9
| T43 | 15 | C22 | 15 | 15 |  | 5 | 4.8 | 1 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 2.1 | 8.3
|  | Sum of Feeders(7) | T43 |  |  |  | 5 | 4.7 | 1 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 2.1 | 8.3
|  |  | C14 |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5
|  |  | C15 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1 | 2.7
|  |  | C21 |  |  |  | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3
|  |  | C23 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6
| T44 | 15 | C27 | 15 | 15 |  | 3.5 | 3 | 1.8 | 4.1 | 12.1 | 10 | 4.2 | 11.8
|  | Sum of Feeders(9) | T44 |  |  |  | 3.5 | 3 | 1.8 | 4.1 | 12.1 | 9.9 | 4.2 | 11.8
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 2.5
|  |  | C29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.3 | 1.6 | 3.3
|  |  | C30 |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3
|  |  | C31 |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7
|  |  | C32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.5
| T42 | 5 | C14 | 5 | 4.5 |  | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 2.4
|  | Sum of Feeders(5) | T41¦¦T42 |  |  |  | 5.6 | 6.3 | 2.6 | 4.8 | 5.7 | 7.1 | 2.4 | 4.9
|  |  | C11 |  |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7
|  |  | C12 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.9
|  |  | C15 |  |  |  | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.6 | 0.8 | 1.7
|  |  | C16 |  |  |  | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 1.7
|  |  | C17 |  |  | {2.53}
Belfield | T41,T42 |  | 310000 | 20 | 20 | {1.00} | 11.9 | 10.4 | 6.4 | 12.4 | 9.2 | 9.1 | 5.9 | 9.8
| T41 | 10 | C11 | 10 | 10 |  | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 6 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 3.8
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 6 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 3.7
|  |  | C13 |  |  |  | 2 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1
|  |  | C15 |  |  |  | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2
|  |  | C17 |  |  |  | 2 | 1.7 | 1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 2.1
|  |  | C19 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.3
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | 10 | C20 | 10 | 10 | {1.00} | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 3.4 | 6.1
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 6.2 | 4.7 | 3.2 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 3.4 | 6
|  |  | C14 |  |  |  | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1
|  |  | C16 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
|  |  | C24 |  |  | {1.00} | 4 | 2.2 | 2.4 | 5 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 4.6
Belgard | T41,T42 |  | 331000 | 20 | 20 |  | 11.9 | 10.5 | 3.8 | 10.1 | 11.5 | 10.6 | 3.7 | 9.7
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 6.9 | 6.1 | 2.2 | 5.7 | 8.7 | 8 | 2.9 | 7.4
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 7 | 6.2 | 2.2 | 5.7 | 8.8 | 8 | 2.9 | 7.4
|  |  | C11 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  |  | C13 |  |  |  | 2 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.3
|  |  | C17 |  |  |  | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 1.7
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 2.1
|  |  | C21 |  |  |  | 1.9 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8
| T42 | 10 | C18 | 10 | 10 |  | 5 | 4.4 | 1.6 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 2.3
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 5 | 4.3 | 1.6 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 2.3
|  |  | C12 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7
|  |  | C14 |  |  |  | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 |  | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  |  | C20 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.1
|  |  | C22 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2
Blackrock | T141¦¦T142 |  | 338000 | 126 | 113.4 | {1.00} | 43 | 47.6 | 22 | 41.5 | 49.4 | 64 | 22.8 | 35.1
| T141 | 63 | L05 | 63 | 56.7 |  | 21.5 | 23.8 | 11 | 20.8 | 24.7 | 31.9 | 11.4 | 17.5
| T142 | 63 | L06 | 63 | 56.7 | {1.00} | 21.5 | 23.8 | 11 | 20.8 | 24.7 | 32 | 11.4 | 17.6
|  | Sum of Feeders(3) | T141¦¦T142 |  |  |  | 43.8 | 49.6 | 22.8 | 42.9 | 49.8 | 66.1 | 23 | 36.5
|  |  | L01 |  |  |  | 9.5 | 12.1 | 2.9 | 6 | 9.3 | 13.5 | 4.5 | 7.4
|  |  | L02 |  |  | {1.00} | 25.2 | 28.1 | 11.1 | 21.5 | 20.3 | 25.7 | 10.5 | 13.3
|  |  | L08 |  |  |  | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 15.4 | 20.2 | 27 | 8 | 15.8
Brewery Road | T41,T42 |  | 773000 | 20 | 20 |  | 8.9 | 8.7 | 2.7 | 6.4 | 8.5 | 8.9 | 2.8 | 7.3
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 6.4 | 6.2 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 1.8 | 4.5
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 6.3 | 6 | 1.3 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 1.4 | 4.3
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 1.8
|  |  | C19 |  |  |  | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.3
|  |  | C21 |  |  |  | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 1.3
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 3 | 3 | 1 | 2.8
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 3 | 0.8 | 2.5
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  | C20 |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.7 | 2.4
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabra | T101,T102 |  | 231000 | 40 | 40 | {0.21} | 15 | 14.7 | 3.8 | 10 | 11.3 | 12.1 | 2.9 | 9.9
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 | {0.21} | 12.2 | 11.1 | 2.9 | 8.8 | 5.3 | 7.3 | 2.9 | 6.8
|  | Sum of Feeders(10) | T101 |  |  |  | 12.2 | 13.2 | 3.3 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 2.6 | 8.1
|  |  | C11 |  |  |  | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 1 | 1.8
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2
|  |  | C17 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5
|  |  | C18 |  |  | {0.21} | 3.4 | 4.7 | 1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8
|  |  | C19 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 2 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 2.5 | 3 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 3 | 1 | 1.9
|  |  | C30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | Station was in parallel for winter | C16 | 20 | 20 |  | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 6 | 4.8 | 0 | 3.1
|  | Sum of Feeders(2) | T102 |  |  |  | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.5
|  |  | C12 |  |  |  | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4
|  |  | C14 |  |  |  | 2 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.1
Camden Row | T41 |  | 103000 | 15 | 15 |  | 14.6 | 13.3 | 4.6 | 9.9
| T41 | 15 | C15 | 15 | 15 |  | 14.6 | 13.3 | 4.6 | 9.9
|  | Sum of Feeders(9) | T41 |  |  |  | 14.5 | 13.2 | 4.5 | 9.8 | 12.2 | 11.3 | 4.7 | 10.4
|  |  | C11 |  |  |  | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8
|  |  | C12 |  |  |  | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3
|  |  | C13 |  |  |  | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5
|  |  | C14 |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.8
|  |  | C17 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9
|  |  | C18 |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5
|  |  | C19 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 4.3 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 4.1
Carrickmines | T2101,T2102,T2103,T2104 |  | 649000 | 1000 | 1000 |  | 155.6 | 205.3 | 108.8 | 219.4
| T2101 250 |  | H19 | 250 | 250 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Sum of Feeders(1) |  | T2101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | H17A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T2102 250 |  | H21 | 250 | 250 |  | 77.1 | 101.9 | 0.2 | 108.9
| Sum of Feeders(1) |  | T2102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | H07A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T2103 250 |  | H11 | 250 | 250 |  | 78.2 | 103.2 | 54 | 110.3
| Sum of Feeders(4) |  | T2103 |  |  |  | 23.2 | 29.6 | 10.1 | 29.3
|  |  | H05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | H07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 11.1
|  |  | H17 |  |  |  | 23 | 29.3 | 9.6 | 17.9
|  |  | H19 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3
| T2104 250 |  | H22 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 54.2 | 0
| Sum of Feeders(4) |  | T2104 |  |  |  | 27.8 | 34.8 | 11 | 24.7
|  |  | H02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | H08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | H16 |  |  |  | 27.8 | 34.8 | 11 | 24.7
|  |  | H20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Carrickmines | T141¦¦T142 |  | 649000 | 126 | 113.4 | {2.06} | 56.5 | 70.6 | 22.7 | 50.3 | 51.1 | 67.3 | 19 | 49.3
| T141 63 |  | L05 | 63 | 56.7 |  | 28.3 | 35.3 | 11.3 | 25.2 | 25.7 | 33.8 | 9.5 | 24.8
| T142 63 |  | L06 | 63 | 56.7 | {2.06} | 28.3 | 35.3 | 11.3 | 25.2 | 25.5 | 33.5 | 9.5 | 24.5
| Sum of Feeders(9) |  | T141¦¦T142 |  |  |  | 60.1 | 71.5 | 34.1 | 49.3 | 51 | 66.9 | 18.9 | 51.2
|  |  | L01 |  |  |  | 7.5 | 8.8 | 3.4 | 5.9 | 6.6 | 9 | 3.1 | 9.1
|  |  | L02 |  |  |  | 4.7 | 5.5 | 2.1 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 2 | 1.3
|  |  | L04 |  |  |  | 8.9 | 8.7 | 5 | 10.7 | 8.5 | 8.9 | 2.8 | 7.3
|  |  | L07 |  |  |  | 9.9 | 13.5 | 4.4 | 7.6 | 9.7 | 13.8 | 2.1 | 14.9
|  |  | L09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5.3 | 1.7 | 3.2
|  |  | L10 |  |  |  | 11.7 | 14.1 | 5 | 16.7 | 10.3 | 12.9 | 4 | 8.5
|  |  | L11 |  |  |  | 12.1 | 12 | 11.8 | 0
|  |  | L12 |  |  | {2.06} | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 3.8 | 2.7 | 1.7
|  |  | L13 |  |  |  | 4.6 | 8.2 | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 7.6 | 0.5 | 5.2
Carrickmines | T41,T42 |  | 649000 | 25 | 25 | {2.06} | 8.7 | 13.5 | 3.7 | 7.1 | 7.5 | 11.4 | 3.1 | 6.9
| T41 10 |  | C15 | 10 | 10 |  | 4.6 | 8.2 | 2.1 | 4.3 | 5.1 | 7.6 | 1.8 | 5.1
| Sum of Feeders(4) |  | T41 |  |  |  | 5.2 | 8.2 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 1.1 | 3.6
|  |  | C11 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  |  | C13 |  |  |  | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.4
|  |  | C17 |  |  |  | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.1
|  |  | C19 |  |  |  | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 1.5
| T42 15 |  | C16 | 15 | 15 | {2.06} | 4.1 | 5.3 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 1.8
| Sum of Feeders(7) |  | T42 |  |  |  | 3.7 | 5.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 1.7
|  |  | C12 |  |  | {2.06}
|  |  | C14 |  |  |  | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.7
|  |  | C18 |  |  |  | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9
|  |  | C20 |  |  |  | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C24 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Castleknock | T41¦¦T42 |  | 154000 | 10 | 9 |  | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 0.5 | 0.9
| T41 | 5 | C13 | 5 | 4.5 |  | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.5
| T42 | 5 | C14 | 5 | 4.5 |  | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.5
|  | Sum of Feeders(6) | T41¦¦T42 |  |  |  | 2.4 | 3.4 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | 0.8
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  |  | C15 |  |  |  | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3
Central Park | T101,T102 |  | 993000 | 40 | 40 |  | 12.8 | 12 | 5.3 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 5.2 | 11.6
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 9.9 | 9.3 | 3.9 | 9.7 | 7.9 | 7.4 | 3.6 | 8.1
|  | Sum of Feeders(6) | T101 |  |  |  | 9.9 | 9.3 | 3.9 | 9.8 | 7.8 | 7.4 | 3.6 | 8.2
|  |  | C13 |  |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 3.8 | 3 | 1.7 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 1.4 | 3.9
|  |  | C21 |  |  |  | 2.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1 | 2.1
|  |  | C25 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1
|  |  | C27 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 1.6 | 3.5
|  | Sum of Feeders(5) | T102 |  |  |  | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 1.6 | 3.7
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6
|  |  | C18 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5
|  |  | C20 |  |  |  | 2 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 2 | 0.9 | 2.6
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cheeverstown |  | Customer Stn: 38 kV | 425000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cherrywood | T141¦¦T142 |  | 499000 | 126 | 113.4 |  | 12.6 | 17.1 | 0 | 0
| T141 | Offloaded during the summer | P03 | 63 | 56.7 |  | 6.3 | 8.6 | 0 | 0
| T142 | 63 | P04 | 63 | 56.7 |  | 6.3 | 8.6 | 0 | 0
|  | Sum of Feeders(2) | T141¦¦T142 |  |  |  | 12.9 | 17.6 | 0 | 0
|  |  | P01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P02 |  |  |  | 12.9 | 17.6 | 0 | 0
Cherrywood |  |  | 499000 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Churchtown | T41,T422 |  | 971000 | 20 | 20 |  | 4.7 | 4.5 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0.7 | 2.3
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 3.9 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 0.7 | 2.3
|  | Sum of Feeders(3) | T41 |  |  |  | 3.9 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 0.7 | 2.3
|  |  | C11 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6
|  |  | C17 |  |  |  | 2.3 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 1.7
| T422 | 10 | E16 | 10 | 10 |  | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2
|  | Sum of Feeders(1) | T422 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2
|  |  | E12 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2
Citywest | T101,T102 |  | 454000 | 40 | 40 |  | 12.6 | 13.7 | 10.6 | 15.2 | 12.9 | 12.4 | 10.4 | 12.7
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 6.4 | 9.8 | 9.5 | 8.3 | 9.1
|  | Sum of Feeders(8) | T101 |  |  |  | 5.8 | 5.9 | 4.9 | 6.4 | 9.9 | 9.5 | 8.1 | 9.2
|  |  | C13 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9
|  |  | C17 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6
|  |  | C19 |  |  |  | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.3
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.3
|  |  | C29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 6.7 | 7.7 | 5.6 | 8.8 | 3 | 2.9 | 2.1 | 3.6
|  | Sum of Feeders(8) | T102 |  |  |  | 6.9 | 7.8 | 5.1 | 8.9 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 3.6
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.1
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | C22 |  |  |  | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7
|  |  | C28 |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Clondalkin | T41,T42,T44 |  | 72000 | 30 | 30 |  | 19.6 | 22 | 6.6 | 14.9 | 18.6 | 22.1 | 6.1 | 15.1
| T41 | 10 | C11 | 10 | 10 |  | 7.1 | 8.4 | 2.6 | 3 | 6.4 | 8 | 2.3 | 4.8
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 7.1 | 8.3 | 2.5 | 3 | 6.4 | 8 | 2.2 | 4.8
|  |  | C13 |  |  |  | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.2
|  |  | C15 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7
|  |  | C17 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2
|  |  | C19 |  |  |  | 3.8 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 3.3 | 4.9 | 1.5 | 2.7
| T42 | 10 | C12 | 10 | 10 |  | 5.1 | 6.4 | 1.8 | 5.5 | 4.9 | 6.6 | 1.7 | 4.3
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 5.1 | 6.4 | 1.7 | 5.5 | 5 | 6.6 | 1.7 | 4.3
|  |  | C14 |  |  |  | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.2
|  |  | C16 |  |  |  | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 1.6
|  |  | C20 |  |  |  | 2.2 | 2 | 0.6 | 3 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.6
| T44 | 10 | C26 | 10 | 10 |  | 7.4 | 7.3 | 2.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 2.2 | 6
|  | Sum of Feeders(4) | T44 |  |  |  | 7.4 | 7.3 | 2.3 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 2.2 | 6
|  |  | C28 |  |  |  | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 2.8
|  |  | C30 |  |  |  | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.9
|  |  | C32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C34 |  |  |  | 2.9 | 3.4 | 1 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 0.9 | 2.3
Clonshaugh | T41,T42 |  | 411000 | 20 | 20 |  | 3 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 2.3
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 2.3
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.3
|  |  | C15 |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C31 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.2
| T42 | 10 | C14 | 10 | 10 |  | 3 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
Clontarf | T42 |  | 283000 | 10 | 10 |  | 5.5 | 7.8 | 1.2 | 4.3
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 5.5 | 7.8 | 1.2 | 4.3
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 5.3 | 7.7 | 1.2 | 4.1 | 5.4 | 9.3 | 2 | 3.7
|  |  | C11 |  |  |  | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.8
|  |  | C12 |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.8
|  |  | C14 |  |  |  | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1
|  |  | C18 |  |  |  | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6
|  |  | C20 |  |  |  | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4
College Park | T101,T102,T103 |  | 670000 | 60 | 60 |  | 31.9 | 32.5 | 22 | 31 | 24.9 | 25.8 | 14.3 | 22.5
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 10.9 | 9.9 | 8.1 | 11.4 | 9.3 | 8.4 | 5.2 | 8.6
|  | Sum of Feeders(7) | T101 |  |  |  | 11 | 10.1 | 8.3 | 11.8 | 9.4 | 8.4 | 5.2 | 8.9
|  |  | C13 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 2.3
|  |  | C17 |  |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1
|  |  | C21 |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
|  |  | C23 |  |  |  | 2.9 | 2 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.7 | 2.1
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| T102 | 20 | C18 | 20 | 20 |  | 10.2 | 10.9 | 5.2 | 9 | 6.5 | 7.3 | 2.3 | 5.6
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 10.4 | 11 | 5.3 | 9.1 | 6.3 | 7.1 | 2.3 | 5.7
|  |  | C16 |  |  |  | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2
|  |  | C20 |  |  |  | 3.7 | 4.1 | 1.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 1.4 | 3.1
|  |  | C22 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4
|  |  | C24 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
|  |  | C30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T103 | 20 | C35 | 20 | 20 |  | 10.7 | 11.7 | 8.7 | 10.6 | 9.2 | 10.2 | 6.8 | 8.3
|  | Sum of Feeders(4) | T103 |  |  |  | 10.6 | 11.6 | 8.7 | 10.6 | 8.9 | 10 | 6.7 | 8.2
|  |  | C31 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C33 |  |  |  | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6 | 6 | 5.5 | 5.8
|  |  | C37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C39 |  |  |  | 3 | 4 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 4 | 1.2 | 2.4
Coolmine | T41,T42 |  | 407000 | 20 | 20 |  | 12.2 | 17.3 | 5.6 | 10.1 | 11.7 | 17.2 | 4.8 | 10.4
| T41 | 10 | C17 | 10 | 10 |  | 7 | 9.4 | 3.1 | 6.4 | 6.9 | 9.6 | 2.9 | 6.4
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 7 | 9.3 | 3.1 | 6.3 | 6.9 | 9.6 | 2.9 | 6.4
|  |  | C11 |  |  |  | 1.9 | 2.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 1.4
|  |  | C13 |  |  |  | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.9
|  |  | C15 |  |  |  | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 1.2
|  |  | C19 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1 | 2.9
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 5.2 | 7.9 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.9 | 4
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 5.1 | 7.9 | 2.4 | 3.7 | 4.7 | 7.5 | 1.8 | 3.9
|  |  | C12 |  |  |  | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1
|  |  | C14 |  |  |  | 1.9 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 1.2
|  |  | C18 |  |  |  | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1
|  |  | C20 |  |  |  | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.7
Coolock | T41,T42 |  | 277000 | 20 | 20 |  | 9.9 | 10.7 | 3.3 | 8.2 | 9.3 | 11 | 2.9 | 7.3
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 6.3 | 6.6 | 1.6 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 1.4 | 3.8
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 6.4 | 6.6 | 1.5 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 1.3 | 3.9
|  |  | C11 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 2.9 | 4 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 0.7 | 1.6
|  |  | C21 |  |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.5
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 3.6 | 4.1 | 1.7 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 3.5
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 3.7 | 4.1 | 1.8 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 3.5
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 2.6
|  |  | C22 |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8
Cookstown | T141¦¦T142 |  | 672000 | 126 | 113.4 | {1.05} | 45.2 | 54.7 | 11.8 | 27 | 40.7 | 56.6 | 14.1 | 32.2
| T141 |  | L03 | 63 | 56.7 | {1.05} | 22.6 | 27.4 | 5.9 | 13.5 | 21.9 | 31 | 7.6 | 17.3
| T142 |  | L04 | 63 | 56.7 |  | 22.6 | 27.4 | 5.9 | 13.5 | 18.8 | 25.6 | 6.5 | 14.9
|  | Sum of Feeders(4) | T141¦¦T142 |  |  |  | 46.5 | 56.1 | 14 | 28.9 | 42.6 | 58.5 | 14.6 | 33.7
|  |  | L01 |  |  |  | 6.4 | 8.4 | 2.4 | 4.7 | 6.2 | 8.9 | 2 | 4.4
|  |  | L02 |  |  |  | 19.4 | 22 | 6.5 | 15.4 | 18.3 | 22.1 | 5.7 | 10.6
|  |  | L05 |  |  | {1.05} | 10.6 | 14.2 | 4.4 | 8 | 10.5 | 14.1 | 3.6 | 12.8
|  |  | L06 |  |  |  | 10.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 13.3 | 3.4 | 5.9
Cookstown | T101,T102 |  | 672000 | 40 | 40 |  | 13.8 | 14.7 | 20.2 | 24.9 | 13.3 | 14.7 | 11.6 | 17.4
| T101 |  | C15 | 20 | 20 |  | 4 | 5.4 | 9.5 | 9.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 8.8
|  |  | C20 |  |  |  | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.8
Dardistown |  | Customer Stn: 110 kV | 820000 |  |  |  | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 10.8
|  |  | H01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | H04 |  |  |  | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 10.8
Deansgrange | T42 |  | 1000 | 20 | 20 |  | 6.1 | 8.6 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 1.2
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 6.1 | 8.6 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.7
|  | Sum of Feeders(10) | T42 |  |  |  | 6.5 | 8.9 | 2.4 | 4.3 | 5.9 | 9.5 | 2.4 | 4.7
|  |  | C11 |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.6
|  |  | C17 |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  |  | C19 |  |  |  | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 1.1
|  |  | C20 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 4.4 | 1 | 2.2
|  |  | C24 |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Deerpark | T41¦¦T42 |  | 33000 | 10 | 9 |  | 5.7 | 7.3 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 7.9 | 2.6 | 4.7
| T41 | 5 | C13 | 5 | 4.5 |  | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 1.1 | 2.1
| T42 | 5 | C14 | 5 | 4.5 |  | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | 2.6
|  | Sum of Feeders(5) | T41¦¦T42 |  |  |  | 5.8 | 7.4 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 1.6 | 3.7
|  |  | C11 |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0
|  |  | C15 |  |  |  | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.5
|  |  | C16 |  |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.9
|  |  | C17 |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
|  |  | C18 |  |  |  | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 1.3
Dodder Road | T42 |  | 330000 | 10 | 10 |  | 4.7 | 6.1 | 2.2 | 2.7
| T42 | 10 | C18 | 10 | 10 |  | 4.7 | 6.1 | 2.2 | 2.7
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 4.6 | 6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 2.8
|  |  | C11 |  |  |  | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.7
|  |  | C12 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2
|  |  | C13 |  |  |  | 2.2 | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5
|  |  | C16 |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.6
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
Donnybrook | T41,T42 |  | 308000 | 20 | 20 |  | 10.2 | 10.9 | 4.7 | 7.9 | 12.4 | 13.6 | 4.5 | 10.8
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 6.5 | 6.7 | 3.4 | 4.8 | 7.9 | 8.6 | 4.5 | 7.6
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 6.5 | 6.7 | 3.4 | 4.8 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 7.6
|  |  | C11 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4
|  |  | C13 |  |  |  | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1
|  |  | C17 |  |  |  | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.4
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 1.1 | 2.2
|  |  | C21 |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 2.6
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 5 | 0 | 3.2
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 5 | 0 | 3.2
|  |  | C12 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9
|  |  | C14 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5
|  |  | C18 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8
Dun Laoghaire | T41,T42 |  | 284000 | 20 | 20 |  | 8.5 | 8.6 | 3.3 | 6.8 | 8.3 | 8.8 | 3.1 | 6.9
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 4.7 | 4.6 | 1.8 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 1.7 | 4
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 1.8 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 1.7 | 4
|  |  | C11 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1
|  |  | C19 |  |  |  | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.8
|  |  | C21 |  |  |  | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 3.8 | 4 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 2.9
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 3.7 | 4 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 1.4 | 2.9
|  |  | C12 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1
|  |  | C14 |  |  |  | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.7
|  |  | C18 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.2
Dunsink | Customer Stn: 38 kV {Export Only} |  | 960000 |  |  | {5.23}
|  |  | F31 |  |  | {5.23}
East Wall Road | T41,T42 |  | 112000 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 3.4
| T41 | T41 switched out | C17 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.6
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4
| T42 | T42 is feeding all feeders | C18 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0
|  | Sum of Feeders(6) | T42 |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.9
|  |  | C12 |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finglas | T143¦¦T144 |  | 318000 | 126 | 113.4 | {5.23} | 57.4 | 64.6 | 24.5 | 46.7 | 53.3 | 64.2 | 21.7 | 45.2
| T144 | 63 | L16 |  | 56.7 |  | 28.7 | 32.3 | 12.3 | 23.4 | 26.6 | 32.1 | 10.9 | 22.6
| T143 | 63 | L26 |  | 56.7 | {5.23} | 28.7 | 32.3 | 12.3 | 23.4 | 26.6 | 32.1 | 10.9 | 22.6
| Sum of Feeders(5) |  | T14¦¦T144 |  |  |  | 57.6 | 64.5 | 24.5 | 48.9 | 53.7 | 64 | 21.8 | 46
|  |  | L18 |  |  |  | 19 | 16.1 | 8.7 | 18.5 | 18.6 | 16.8 | 7.7 | 16.4
|  |  | L19 |  |  |  | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 2.6
|  |  | L20 |  |  |  | 9.9 | 12.2 | 4 | 6.6 | 7.1 | 11.1 | 3.3 | 6.3
|  |  | L22 |  |  | {5.23} | 12.6 | 16.2 | 4.9 | 10.3 | 12.5 | 15.6 | 4.3 | 10
|  |  | L24 |  |  |  | 13 | 17.2 | 5.2 | 11 | 12.6 | 17.5 | 4.7 | 10.7
Fortunestown | T101,T102 |  | 892000 | 40 | 40 |  | 11.7 | 13 | 4.9 | 9.7 | 13.3 | 15.5 | 4.8 | 9.1
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 4.6 | 5 | 2.6 | 5 | 6.1 | 6.4 | 2.5 | 5.7
|  | Sum of Feeders(6) | T101 |  |  |  | 4.5 | 5 | 2.6 | 5.1 | 6 | 6.5 | 2.5 | 5.9
|  |  | C11 |  |  |  | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2 | 0.6 | 2
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 0.6 | 2.3
|  |  | C17 |  |  |  | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.3
|  |  | C19 |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 7.2 | 8.1 | 2.3 | 4.7 | 7.2 | 9.1 | 2.3 | 3.4
|  | Sum of Feeders(6) | T102 |  |  |  | 7.2 | 8.1 | 2.3 | 4.8 | 7.2 | 9 | 1.9 | 3.4
|  |  | C12 |  |  |  | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.4
|  |  | C14 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4
|  |  | C18 |  |  |  | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.6
|  |  | C20 |  |  |  | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1
|  |  | C22 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 3.3
|  |  | C24 |  |  |  | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garryowen | T41,T42 |  | 67000 | 30 | 30 |  | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 1 | 0
| T41 | 15 | C15 | 15 | 15 |  | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 1 | 0
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 0
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0
| T42 | 15 | C16 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garville Avenue | T42 |  | 230000 | 10 | 10 |  | 5.1 | 6.6 | 0.9 | 0
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 5.1 | 6.6 | 0.9 | 0
|  | Sum of Feeders(7) | T42 |  |  |  | 5 | 6.5 | 1 | 0 | 5.4 | 7.4 | 2.2 | 4.1
|  |  | C11 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4
|  |  | C12 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2
|  |  | C13 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3
|  |  | C14 |  |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3
|  |  | C17 |  |  |  | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 2.1
|  |  | C18 |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4
|  |  | C20 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4
Glasmore | T141¦¦T142 |  | 322000 | 126 | 113.4 | {7.87} | 58.6 | 77.1 | 20.1 | 37.6 | 56.9 | 82.9 | 26 | 50.2
| T142 | 63 | L02 | 63 | 56.7 | {1.05} | 29.3 | 38.5 | 10.1 | 18.8 | 29.5 | 42.9 | 13.6 | 26
| T141 | 63 | L09 | 63 | 56.7 | {6.82} | 29.3 | 38.5 | 10.1 | 18.8 | 27.5 | 40.1 | 12.5 | 24.2
|  | Sum of Feeders(8) | T141¦¦T142 |  |  |  | 51.2 | 66.4 | 20.2 | 37.8 | 55.4 | 80.2 | 25.5 | 49.1
|  |  | L01 |  |  | {6.82} | 10.3 | 14.2 | 3.3 | 7 | 8.1 | 12.8 | 2.9 | 6.1
|  |  | L03 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | L04 |  |  | {1.05} | 0.4 | 0.1 | 4 | 5.9 | 7.1 | 10.9 | 3.6 | 6
|  |  | L05 |  |  |  | 9.3 | 12 | 6.4 | 12.7 | 10.1 | 13.4 | 6.9 | 11.9
|  |  | L06 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
|  |  | L07 |  |  |  | 6.4 | 8.9 | 3.3 | 5.7 | 5.8 | 9.7 | 2.8 | 5.4
|  |  | L08 |  |  |  | 17.2 | 19.3 | 0 | 0.6 | 14.5 | 18.5 | 5.2 | 12.4
|  |  | L10 |  |  |  | 6.9 | 11.2 | 2.5 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | 3.4 | 6.5
Glasmore | T421,T422 |  | 322000 | 20 | 20 | {1.05} | 14 | 19.7 | 7.3 | 11.6 | 12.9 | 21.1 |  | 11.6
| T421 | 10 | E15 | 10 | 10 |  | 6.4 | 8.9 | 3.3 | 5.7 | 5.8 | 9.6 |  | 5.6
|  | Sum of Feeders(3) | T421 |  |  |  | 6.4 | 8.9 | 3 | 5.5 | 5.8 | 9.4 |  | 5.6
|  |  | E11 |  |  |  | 3.3 | 4.2 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 4.3 |  | 2.4
|  |  | E13 |  |  |  | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |  | 0.9
|  |  | E17 |  |  |  | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 2 | 3.4 |  | 2.3
| T422 | 10 | E16 | 10 | 10 | {1.05} | 7.6 | 10.8 | 4 | 5.9 | 7.1 | 11.5 |  | 6.1
|  | Sum of Feeders(4) | T422 |  |  |  | 7.6 | 10.6 | 4.1 | 6 | 7.2 | 11.3 |  | 5.9
|  |  | E12 |  |  |  | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 |  | 0.7
|  |  | E18 |  |  | {0.53} | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.8 |  | 2.2
|  |  | E20 |  |  |  | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.8 |  | 2.2
|  |  | E22 |  |  | {0.52} | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 |  | 0.8
Glasnevin | T41 |  | 114000 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
| T41 | On a long term outage in 2018 | C15 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | Sum of Feeders(7) | T41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
Granby Row | T41 |  | 102000 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 1.6 | 4.2
| T41 | Offloaded for upgrade in winter | C11 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 1.6 | 4.2
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 2.1 | 5.9
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 3.9
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Grange | T41,T42 |  | 87000 | 20 | 20 |  | 16.1 | 20.1 | 7.4 | 12.8 | 15.2 | 20.3 | 6.8 | 14.5
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 8.4 | 10.9 | 4.4 | 6.7 | 6.5 | 9 | 4.2 | 7.9
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 8.5 | 10.9 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 3.7 | 7.5
|  |  | C11 |  |  |  | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 2.9
|  |  | C13 |  |  |  | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 3.4
|  |  | C17 |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  |  | C19 |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0.6
|  |  | C21 |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.3
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 7.7 | 9.3 | 3 | 6.1 | 8.7 | 11.3 | 2.6 | 6.6
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 7.7 | 9.2 | 2.6 | 6 | 8.7 | 11.3 | 2.5 | 6.6
|  |  | C12 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.6
|  |  | C20 |  |  |  | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 1.6
|  |  | C22 |  |  |  | 2.9 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 4 | 5.2 | 1.5 | 2.6
Grange | T41¦¦T42 |  | 191000 | 10 | 9 |  | 3.8 | 4.2 | 1.2 | 2.7 | 4.4 | 7.1 | 1.7 | 3.8
| T41 | 5 | C13 | 5 | 4.5 |  | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 1.9
| T42 | 5 | C14 | 5 | 4.5 |  | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 1.9
|  | Sum of Feeders(5) | T41¦¦T42 |  |  |  | 3.7 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 4.4 | 7.2 | 1.7 | 3.8
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 1.6
|  |  | C15 |  |  |  | 2.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 1.1
|  |  | C17 |  |  |  | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 1.1
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grange Castle |  |  | 734000 |  |  |  | 67.4 | 71.7 | 32.2 | 59.7
|  |  | H03 |  |  |  | 47.8 | 53.5 | 18.7 | 38.7
|  |  | H05 |  |  |  | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.9
|  |  | H07 |  |  |  | 9.2 | 8.7 | 5.8 | 8.2
|  |  | H08 |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9
|  |  | H10 |  |  |  | 8.9 | 8.4 | 5.4 | 9
|  |  | H16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Grange Castle | T141 |  | 734000 | 63 | 63 |  | 47.8 | 53.5 | 18.7 | 38.7
| T141 | 63 | L05 | 63 | 63 |  | 47.8 | 53.5 | 18.7 | 38.7
|  | Sum of Feeders(4) | T141 |  |  |  | 47.8 | 53.4 | 18.9 | 38.9 | 44.3 | 47.7 | 18.8 | 38.4
|  |  | L03 |  |  |  | 8.2 | 9.3 | 2.5 | 6.6 | 6.3 | 4.7 | 2.2 | 6.4
|  |  | L04 |  |  |  | 23.5 | 21.2 | 10.3 | 19.5 | 23.3 | 20.2 | 11 | 19.2
|  |  | L07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | L08 |  |  |  | 16.1 | 22.9 | 6.1 | 12.8 | 14.6 | 22.8 | 5.6 | 12.8
Grange Castle | T101,T102 |  | 734000 | 60 | 60 |  | 18.1 | 17 | 11.2 | 17.2 | 13.6 | 13.1 | 7.6 | 11.1
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 9.2 | 8.7 | 5.8 | 8.2 | 6.6 | 6 | 3.3 | 5.2
|  | Sum of Feeders(7) | T101 |  |  |  | 9.2 | 8.3 | 5.2 | 7.5 | 6.6 | 6 | 3.2 | 5.3
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  |  | C21 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5
|  |  | C29 |  |  |  | 4.2 | 3.4 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 2.6
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 8.9 | 8.4 | 5.4 | 9 | 6.9 | 7.1 | 4.3 | 5.9
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 8.7 | 8.2 | 5.2 | 8.9 | 6.8 | 7 | 4.2 | 5.9
|  |  | C14 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  |  | C22 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5
|  |  | C24 |  |  |  | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.3
|  |  | C26 |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4
|  |  | C28 |  |  |  | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 1.6
| T104 | 20 | C50 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Harolds Cross | T101,T102 |  | 343000 | 40 | 40 |  | 19 | 20.2 | 6.7 | 12.2 | 14.3 | 16.9 | 5.2 | 10.7
| T101 | 20 | C17 | 20 | 20 |  | 10.9 | 11.5 | 3.4 | 5.7 | 7.5 | 9.2 | 2.3 | 4.8
|  | Sum of Feeders(5) | T101 |  |  |  | 10.2 | 10.5 | 3.3 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 2.2 | 4.6
|  |  | C11 |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.4
|  |  | C19 |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 0.9
|  |  | C21 |  |  |  | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1
|  |  | C23 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6
|  |  | C25 |  |  |  | 3 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7
| T102 | 20 | C18 | 20 | 20 |  | 8.1 | 8.7 | 3.3 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 2.8 | 5.9
|  | Sum of Feeders(4) | T102 |  |  |  | 8.1 | 8.7 | 2.8 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 2.2 | 5.9
|  |  | C12 |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 1.2
|  |  | C14 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.9
|  |  | C16 |  |  |  | 2 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6
|  |  | C24 |  |  |  | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 3.3
Heuston Square | T101,T102 |  | 504000 | 40 | 40 |  | 12.6 | 13.2 | 6 | 10.3 | 14.7 | 16.6 | 7.7 | 11.3
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 5.2 | 5.2 | 2.8 | 4.6 | 6.6 | 7.6 | 3.6 | 7.1
|  | Sum of Feeders(6) | T101 |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 2.7 | 4.7 | 6.6 | 7.5 | 3.5 | 7.1
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 0.9 | 1.7
|  |  | C17 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3
|  |  | C19 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3
|  |  | C21 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5
|  |  | C23 |  |  |  | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 2.6
|  |  | C25 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 7.4 | 8.1 | 3.2 | 5.7 | 8.1 | 9 | 4.1 | 4.2
|  | Sum of Feeders(6) | T102 |  |  |  | 7.3 | 7.9 | 3.2 | 5.7 | 7.8 | 8.8 | 4.1 | 4.1
|  |  | C12 |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 4 | 1.5 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5
|  |  | C18 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7
|  |  | C20 |  |  |  | 1.8 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2
|  |  | C24 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  |  | C26 |  |  |  | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7
Holyrood Park |  | Customer Stn: 38 kV | 555000 |  |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  |  | F01 |  |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4
Howth Junction | T41,T42 |  | 334000 | 20 | 20 |  | 5.2 | 8.5 | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 10.2 | 2.6 | 4.4
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 2 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 1.5
|  | Sum of Feeders(2) | T41 |  |  |  | 1.8 | 3 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 3 | 0.7 | 1.4
|  |  | C11 |  |  |  | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2.1 | 0.5 | 0.9
|  |  | C17 |  |  |  | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5
| T42 | 10 | C18 | 10 | 10 |  | 3.2 | 5.2 | 2.1 | 3.8 | 3.5 | 6.8 | 1.8 | 3
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 3.9 | 6.2 | 2.3 | 4.2 | 4.1 | 7.9 | 2 | 3.4
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0.8
|  |  | C16 |  |  |  | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8
|  |  | C20 |  |  |  | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8
|  |  | C22 |  |  |  | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 1.1
Inchicore | T2101,T2102¦¦T2104,T2106 |  | 964000 | 1000 | 950 |  | -272.8 | -290.2 | -47 | -121.6
| T2101 250 |  | H02 | 250 | 250 |  | -132.5 | -140.5 | 0 | 0
| Sum of Feeders(4) |  | T2101 |  |  |  | 122.6 | 132.6 | 50.1 | 76.8 | 83.4 | 97.2 | 17.4 | 34.9
|  |  | H04 |  |  |  | 46.6 | 54.7 | 7.6 | 12.6 | 44 | 56.9 | 17.7 | 35.2
|  |  | H08 |  |  |  | 24 | 24.8 | 15.9 | 21.1 | 19.7 | 20.1 | -0.2 | -0.2
|  |  | H22 |  |  |  | 24.2 | 25 | 16.2 | 21.3 | 19.8 | 20.2 | -0.1 | -0.1
|  |  | H30 |  |  |  | 27.8 | 28.1 | 10.4 | 21.8
| T2102 250 |  | H03 | 250 | 225 |  | -2.1 | -2.8 | 10.4 | -12.4
| T2104 250 |  | H20 | 250 | 225 |  | -2.1 | -2.8 | 10.4 | -12.4
| Sum of Feeders(7) |  | T2102¦¦T2104 |  |  |  | 61.2 | 71.3 | 25.8 | 95.7 | 71.4 | 86.5 | 25.7 | 48.9
|  |  | H06 |  |  |  | -21.1 | -26.2 | -11.2 | -13.8
|  |  | H10 |  |  |  | 8.1 | 8.6 | 9 | 33.6 | 24.1 | 25.9 | 8.7 | 14.6
|  |  | H11 |  |  |  | 3.6 | 3.8 | 7.3 | 31.2 | 19.2 | 20.4 | 5.8 | 10.7
|  |  | H17 |  |  |  | 7.4 | 7.5 | 0 | 0
|  |  | H24 |  |  |  | 7.5 | 7.4 | 0 | 0
|  |  | H26 |  |  |  | 26.1 | 32.4 | 13.1 | 18.5
|  |  | H28 |  |  |  | 29.6 | 37.8 | 7.6 | 26.2 | 28.1 | 40.1 | 11.2 | 23.6
| T2106 250 |  | H15 250 |  | 250 |  | -136 | -144.2 | -67.8 | -96.8
| Sum of Feeders(4) |  | T2106 |  |  |  | 145 | 151.3 | 84.7 | 116.7 | 97 | 103.1 | 85.5 | 121.1
|  |  | H05 |  |  |  | 27.4 | 27.7 | 11 | 22.5
|  |  | H07 |  |  |  | 23.2 | 26.6 | 7.2 | 11.7 | 22.7 | 27.7 | 10.7 | 18.7
|  |  | H09 |  |  |  | 52.2 | 53.7 | 36.4 | 46.3 | 42.4 | 42.9 | 44.1 | 61.5
|  |  | H19 |  |  |  | 42.2 | 43.3 | 30.1 | 36.2 | 31.9 | 32.5 | 30.7 | 40.9
Inchicore | T144¦¦T145,MiltT142¦¦InciT143 |  | 964000 | 126 | 113.4 |  | 55 | 55.6 | 21.2 | 44 | 51.9 | 52.5 | 14.7 | 43.2
| T144 63 |  | L02 | 63 | 56.7 |  | 27.5 | 27.8 | 10.6 | 22 | 25.8 | 26 | 7.3 | 21.4
| T145 63 |  | L18 | 63 | 56.7 |  | 27.5 | 27.8 | 10.6 | 22 | 26.2 | 26.4 | 7.4 | 21.8
| Sum of Feeders(7) |  | T144¦¦T145 |  |  |  | 55.1 | 55.7 | 21.3 | 44.2 | 52.2 | 54.9 | 14.4 | 43.3
|  |  | L04 |  |  |  | 9 | 10.6 | 3.5 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 3.1 | 7.4
|  |  | L06 |  |  |  | 6.5 | 6 | 1.7 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 1.5 | 4.5
|  |  | L08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | L12 |  |  |  | 12.9 | 9.6 | 3.2 | 9.9 | 11.7 | 8.5 | 2.9 | 10.1
|  |  | L14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | L20 |  |  |  | 20.1 | 22.7 | 7 | 15 | 19 | 22.9 | 6.4 | 15.2
|  |  | L22 |  |  |  | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 6.1
Inchicore | T43,T45 |  | 81000 | 20 | 20 |  | 7.6 | 7.8 | 2.3 | 5
| T43 10 |  | C36 | 10 | 10 |  | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 2.1
| Sum of Feeders(5) |  | T43 |  |  |  | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 1.3
|  |  | C32 |  |  |  | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0
|  |  | C34 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5
|  |  | C38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C40 |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8
|  |  | C44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T45 10 |  | C35 | 10 | 10 |  | 4.9 | 5 | 1.5 | 2.9
| Sum of Feeders(5) |  | T45 |  |  |  | 4.4 | 4.8 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 5 | 1.2 | 4.2
|  |  | C31 |  |  |  | 2 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 1.5
|  |  | C33 |  |  |  | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7
|  |  | C37 |  |  |  | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.8
|  |  | C39 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | C45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inchicore | T41 |  | 83000 | 10 | 10 |  | 6.5 | 6 | 1.7 | 4.6
| T41 10 |  | C16 | 10 | 10 |  | 6.5 | 6 | 1.7 | 4.6
| Sum of Feeders(10) |  | T41 |  |  |  | 6 | 5.4 | 2.2 | 4.2 | 5 | 4.9 | 2.1 | 4.3
|  |  | C11 |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2
|  |  | C14 |  |  |  | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 1.5
|  |  | C17 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kilmahud | Customer Stn: 110 kV |  | 372000 |  |  |  | 33.3 | 33.2 | 25.8 | 25
|  |  | H03 |  |  |  | 33.3 | 33.2 | 25.8 | 25
H04
H09
Kilmore |  |  | 736000 |  |  |  | 40.7 | 40.5 | 32.2 | 36.7
|  |  | H01 |  |  |  | 8.9 | 8.6 | 5.8 | 9.5
|  |  | H02 |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7
|  |  | H06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  |  | H07 |  |  |  | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4.3
|  |  | H09 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1
|  |  | H15 |  |  |  | 23.6 | 23.7 | 18.9 | 17.5
Kimmage | T41,T42 |  | 145000 | 20 | 20 |  | 8.7 | 11.2 | 4.9 | 9.2 | 7.2 | 11.3 | 3.6 | 7.1
| T41 | 10 | C19 | 10 | 10 |  | 2.5 | 3.7 | 2 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 1.5 | 2.7
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 2.4 | 3.7 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 1.6 | 2.7
|  |  | C13 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2
|  |  | C15 |  |  |  | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.7
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 1.8
| T42 | 10 | C20 | 10 | 10 |  | 6.3 | 7.4 | 2.9 | 6 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 4.4
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 6.2 | 7.3 | 2.8 | 5.9 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 4.3
|  |  | C12 |  |  |  | 2.1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5
|  |  | C14 |  |  |  | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.3
|  |  | C16 |  |  |  | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 1.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8
|  |  | C22 |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5
Kingsbridge | T41,T42 |  | 107000 | 20 | 20 | {0.25} | 9.8 | 9.2 | 5.5 | 9.4 | 10.2 | 8.9 | 4.7 | 8.3
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 | {0.25} | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 7.4 | 7.9 | 6.3 | 3.6 | 6.5
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 7.4 | 7.9 | 6.2 | 3.6 | 6.5
|  |  | C11 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.6
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1
|  |  | C19 |  |  | {0.25} | 4.4 | 3.7 | 2.6 | 4.8 | 4.9 | 3.2 | 1.9 | 3.9
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 2.2 | 2.4 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 1.9
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 2.2 | 2.4 | 1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 1.9
|  |  | C12 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1
|  |  | C20 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4
Leeson Street | T41,T42 |  | 342000 | 20 | 20 |  | 17.1 | 15.3 | 5.4 | 13.7 | 15.1 | 14.7 | 5.6 | 13.5
| T41 | 10 | C17 | 10 | 10 |  | 10.3 | 9.5 | 3.3 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 3.2 | 8
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 10.1 | 9.4 | 3.3 | 7.6 | 8.5 | 8.6 | 3.1 | 8
|  |  | C11 |  |  |  | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4
|  |  | C13 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2
|  |  | C15 |  |  |  | 2 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.3
|  |  | C19 |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0.9 | 1.9
|  |  | C21 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1
|  |  | C23 |  |  |  | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 3.1
| T42 | 10 | C18 | 10 | 10 |  | 6.9 | 5.7 | 2.1 | 6 | 6.6 | 5.9 | 2.4 | 5.5
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 6.8 | 5.7 | 2.2 | 6 | 6.6 | 5.9 | 2.4 | 5.5
|  |  | C12 |  |  |  | 2.3 | 2 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 2.7
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1
|  |  | C20 |  |  |  | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1
|  |  | C22 |  |  |  | 2.7 | 2 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.6
Liffey Valley | T41,T42 |  | 633000 | 20 | 20 |  | 8.8 | 10.3 | 3.6 | 8.2 | 8.6 | 10.2 | 3.1 | 7.3
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 5.4 | 7 | 2.2 | 4.7 | 5 | 6.8 | 1.8 | 4.1
|  | Sum of Feeders(3) | T41 |  |  |  | 5.3 | 6.9 | 2.1 | 4.6 | 5 | 6.8 | 1.8 | 4
|  |  | C11 |  |  |  | 2.4 | 2.7 | 1 | 1.9 | 2.5 | 3 | 0.9 | 2.1
|  |  | C13 |  |  |  | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1
|  |  | C17 |  |  |  | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.9
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 3.3
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 1 | 3.1
|  |  | C12 |  |  |  | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.6
|  |  | C14 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.4
|  |  | C18 |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1
Little Mills | T41 |  | 316000 | 5 | 5 |  | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 1.4
| T41 | 5 | C13 | 5 | 5 |  | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 1.4
|  | Sum of Feeders (3) | T41 | 2.2 | 3 |  | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.9
|  |  | C12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.4
|  |  | C15 | 0.8 | 0.8 |  | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5
|  |  | C18 | 1.4 | 2.2 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
Loughlinstown | T41,T42 |  | 199000 | 20 | 20 |  | 10.8 | 12.8 | 4.9 | 0 | 9.6 | 13.2 | 4.5 | 8.7
| T41 | 10 | C17 | 10 | 10 |  | 4.9 | 6.7 | 2.4 | 0 | 4.5 | 6.9 | 2.1 | 4.1
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 5 | 6.8 | 2.4 | 0 | 4.5 | 6.9 | 2.1 | 4.1
|  |  | C11 |  |  |  | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.6 | 1.3
|  |  | C13 |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.8
|  |  | C15 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4
|  |  | C19 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.6
| T42 | 10 | C20 | 10 | 10 |  | 5.8 | 6.1 | 2.5 | 0 | 5.2 | 6.3 | 2.4 | 4.7
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 5.1 | 6 | 2.5 | 0 | 5.1 | 6.3 | 2.4 | 4.6
|  |  | C12 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.7
|  |  | C14 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7
|  |  | C16 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1
|  |  | C18 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3
|  |  | C22 |  |  |  | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.2 | 1.2 | 2
Loughshinny | T41,T42 |  | 170000 | 20 | 20 | {6.82} | 9.4 | 12.8 | 3.5 | 6.3 | 9.2 | 14.1 | 3.4 | 6.4
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 | {5.14} | 4.6 | 7.1 | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 8.3 | 1.9 | 3.7
|  | Sum of Feeders(3) | T41 |  |  |  | 4.6 | 7.1 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 1.8 | 3.7
|  |  | C11 |  |  | {5.14}
|  |  | C15 |  |  |  | 2.5 | 3.9 | 1 | 1.9 | 2.2 | 3.9 | 0.9 | 1.9
|  |  | C19 |  |  |  | 2.1 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 3 | 0.8 | 1.7
| T42 | 10 | C14 | 10 | 10 | {1.68} | 4.8 | 5.7 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 5.8 | 1.6 | 2.7
|  | Sum of Feeders(2) | T42 |  |  |  | 4.1 | 5.8 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 5.9 | 1.6 | 2.8
|  |  | C16 |  |  |  | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 2 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 2.1
|  |  | C18 |  |  | {1.68} | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.8
Lucan East | T41¦¦T42 |  | 359000 | 10 | 9 |  | 6.9 | 8.4 | 2.1 | 5.3 | 6.2 | 8.4 | 2 | 5.3
| T41 | 5 | C13 | 5 | 4.5 |  | 3.4 | 4.2 | 1.1 | 2.7 | 3 | 4 | 1 | 2.6
| T42 | 5 | C14 | 5 | 4.5 |  | 3.4 | 4.2 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 1.1 | 2.8
|  | Sum of Feeders(6) | T41¦¦T42 |  |  |  | 6.7 | 8.3 | 1.9 | 5.2 | 6.1 | 8.2 | 1.9 | 5.1
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 1.1
|  |  | C15 |  |  |  | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.3
|  |  | C16 |  |  |  | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3
|  |  | C17 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5
|  |  | C18 |  |  |  | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.9
Macetown | T101,T102 |  | 652000 | 40 | 40 |  | 25.3 | 29.9 | 10.3 | 20.8 | 23.8 | 28 | 10.7 | 19.6
| T101 | 20 | C19 | 20 | 20 |  | 12.4 | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 11.5 | 13 | 4.7 | 8.8
|  | Sum of Feeders(6) | T101 |  |  |  | 12.1 | 13.1 | 5.4 | 9.9 | 11.1 | 12.6 | 4.8 | 8.7
|  |  | C11 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4
|  |  | C13 |  |  |  | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.8
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7
|  |  | C17 |  |  |  | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.3
|  |  | C21 |  |  |  | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.6
|  |  | C23 |  |  |  | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 0.7 | 1.8
| T102 | 20 | C20 | 20 | 20 |  | 12.9 | 16.3 | 4.9 | 10.9 | 12.3 | 15.1 | 6 | 10.8
|  | Sum of Feeders(6) | T102 |  |  |  | 12.3 | 15.6 | 4.9 | 10.7 | 11.9 | 15.2 | 5.8 | 10.6
|  |  | C12 |  |  |  | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 3.9
|  |  | C14 |  |  |  | 2.9 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.9 | 4.8 | 1.1 | 2.3
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.6
|  |  | C22 |  |  |  | 2.4 | 3.6 | 1 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 1 | 1.8
|  |  | C24 |  |  |  | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 1
Malahide |  |  | 212000 |  |  |  | 10.7 | 15.1 | 4.8 | 8.5
|  |  | F01 |  |  |  | 7.3 | 9.3 | 3.4 | 6.2
|  |  | F02 |  |  |  | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 2.2
|  |  | F05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  |  | F06 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
Malahide | T41,T42 |  | 212000 | 20 | 20 |  | 10.6 | 15 | 4.7 | 8.4 | 5.9 | 9.6 | 3.7 | 6.8
| T41 | 10 | C11 | 10 | 10 |  | 7.3 | 9.3 | 3.4 | 6.2 | 0 | 0 | 2.4 | 4.6
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 7 | 8.8 | 3.4 | 6.1 | 0 | 0 | 2.4 | 4.6
|  |  | C13 |  |  |  | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2
|  |  | C15 |  |  |  | 2 | 2.9 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3
|  |  | C19 |  |  |  | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8
|  |  | C21 |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3
| T42 | 10 | C12 | 10 | 10 |  | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 2.2 | 5.9 | 9.6 | 1.2 | 2.2
|  | Sum of Feeders(2) | T42 |  |  |  | 3 | 5.2 | 1.2 | 2 | 5.6 | 9 | 1.1 | 2.1
|  |  | C16 |  |  |  | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 1 | 2.7 | 5.1 | 0.6 | 1
|  |  | C18 |  |  |  | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 1.1
Marrowbone Lane | T42 |  | 128000 | 15 | 15 |  | 5.7 | 6 | 2.7 | 3.9 |  |  | 0 | 0
| T42 | 15 | C16 | 15 | 15 |  | 5.7 | 6 | 2.7 | 3.9 |  |  | 0 | 0
|  | Sum of Feeders(9) | T42 |  |  |  | 5.6 | 5.9 | 2.7 | 3.8 |  |  | 0 | 0
|  |  | C11 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.8 |  |  | 0 | 0
|  |  | C15 |  |  |  | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.8
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7
|  |  | C17 |  |  |  | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.3
|  |  | C21 |  |  |  | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.6
|  |  | C23 |  |  |  | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 0.7 | 1.8
| T102 | 20 | C20 | 20 | 20 |  | 12.9 | 16.3 | 4.9 | 10.9 | 12.3 | 15.1 | 6 | 10.8
|  | Sum of Feeders(6) | T102 |  |  |  | 12.3 | 15.6 | 4.9 | 10.7 | 11.9 | 15.2 | 5.8 | 10.6
|  |  | C12 |  |  |  | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 3.9
|  |  | C14 |  |  |  | 2.9 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.9 | 4.8 | 1.1 | 2.3
|  |  | C16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.6
|  |  | C22 |  |  |  | 2.4 | 3.6 | 1 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 1 | 1.8
|  |  | C24 |  |  |  | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 1
Merrion Square | T41,T42 |  | 105000 | 20 | 20 |  | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 12.3 | 11.7 | 9.9 | 3 | 11.4
Milltown | T101,T102 |  | 69000 | 40 | 40 |  | 15.4 | 19.2 | 7.9 | 13.8 | 14.9 | 19.6 | 7.7 | 11
| T101 | 20 | C17 | 20 | 20 |  | 5.3 | 6.5 | 2.8 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 3.9 | 4.2
|  | Sum of Feeders(6) | T101 |  |  |  | 5.1 | 6.4 | 2.7 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 3.8 | 4.3
|  |  | C11 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
|  |  | C13 |  |  |  | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1
|  |  | C15 |  |  |  | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2
|  |  | C19 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3
|  |  | C21 |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9
| T102 | 20 | C18 | 20 | 20 |  | 10.1 | 12.6 | 5.1 | 8.4 | 9.7 | 12.8 | 3.8 | 6.8
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 9.9 | 12.4 | 5.1 | 8.3 | 9.5 | 12.7 | 3.8 | 7
|  |  | C12 |  |  |  | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.9
|  |  | C14 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | C16 |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 1.1
|  |  | C20 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6
|  |  | C22 |  |  |  | 1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.1
|  |  | C24 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2
|  |  | C26 |  |  |  | 3.3 | 4 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 2
Milltown | T421,T422 |  | 244000 | 20 | 20 | {1.26} | 8.5 | 10.3 | 4.1 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 4.1 | 6.5
| T421 | 10 | E13 | 10 | 10 |  | 3.7 | 4 | 1.4 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 2.9
|  | Sum of Feeders(3) | T421 |  |  |  | 3.5 | 3.8 | 1.4 | 4 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 3
|  |  | E11 |  |  |  | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.9
|  |  | E17 |  |  |  | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.4
|  |  | E21 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7
| T422 | 10 | E14 | 10 | 10 | {1.26} | 4.8 | 6.4 | 2.6 | 4.6 | 4.2 | 5.8 | 2.8 | 3.6
|  | Sum of Feeders(3) | T422 |  |  |  | 4.4 | 5.9 | 2.6 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 2.8 | 3.6
|  |  | E12 |  |  | {1.26} | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.7
|  |  | E16 |  |  |  | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 2.4
|  |  | E18 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5
Milltown Malbay | T42 |  | 439000 | 5 | 5 |  | 1.5 | 2.6 | 1 | 1.9
| T42 | 5 | C14 | 5 | 5 |  | 1.5 | 2.6 | 1 | 1.9
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.6
|  |  | C15 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5
|  |  | C17 |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8
Misery Hill | T101,T102 |  | 980000 | 40 | 40 |  | 24 | 22.7 | 8.4 | 20.8 | 24.6 | 23.1 | 10.5 | 22.3
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 10 | 9.4 | 3.3 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 4 | 9.3
|  | Sum of Feeders(8) | T101 |  |  |  | 10.2 | 9.4 | 3.4 | 8.6 | 9.5 | 8.9 | 4 | 9.6
|  |  | C11 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6
|  |  | C17 |  |  |  | 3.1 | 2.9 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 2.5
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1.2 | 2.1
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.9
|  |  | C27 |  |  |  | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 2.5
| T102 | 20 | C18 | 20 | 20 |  | 14 | 13.3 | 5.1 | 12.3 | 15.1 | 14.3 | 6.5 | 13
|  | Sum of Feeders(8) | T102 |  |  |  | 14.2 | 13.5 | 5.2 | 12.5 | 15.4 | 14.5 | 6.5 | 13.2
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6
|  |  | C16 |  |  |  | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 2.3
|  |  | C20 |  |  |  | 2.2 | 1.8 | 1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1 | 2.4
|  |  | C22 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1
|  |  | C24 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 1.1 | 2.5
|  |  | C26 |  |  |  | 3 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1.9
|  |  | C28 |  |  |  | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 2.5
|  |  | C30 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Mornington Road | T41,T42 |  | 168000 | 20 | 20 |  | 10.4 | 11.6 | 3.7 | 9.1 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 8.9
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 3.5 | 4.7 | 1.3 | 2.9 | 3.6 | 5.7 | 1.1 | 3.1
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 3.5 | 4.7 | 1.4 | 3 | 3.6 | 5.7 | 1.2 | 3.1
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 1.9 | 3.1 | 1 | 1.5 | 2 | 4.1 | 0.8 | 1.6
|  |  | C17 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.6
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 6.9 | 6.9 | 2.4 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 2.2 | 5.8
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 6.9 | 6.9 | 2.4 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 2.2 | 5.8
|  |  | C12 |  |  |  | 3.4 | 3.8 | 1 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 1 | 3
|  |  | C14 |  |  |  | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 2.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6
Mount Merrion | T41,T42 |  | 101000 | 20 | 20 |  | 7.9 | 10.6 | 3.2 | 6 | 7.7 | 10.9 | 1.4 | 4.2
| T41 | 10 | C25 | 10 | 10 |  | 3.1 | 4.6 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.6 | 1.4 | 0
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 3.1 | 4.6 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.6 | 1.3 | 2.1
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6
|  |  | C19 |  |  |  | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6
|  |  | C21 |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3
|  |  | C23 |  |  |  | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.7
| T42 | 10 | C26 | 10 | 10 |  | 4.9 | 6 | 1.9 | 4.1 | 5 | 6.3 | 0 | 4.2
|  | Sum of Feeders(6) | T42 |  |  |  | 4.9 | 6 | 1.9 | 4.1 | 4.9 | 6.2 | 0 | 4.2
|  |  | C14 |  |  |  | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4
|  |  | C16 |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4
|  |  | C20 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2
|  |  | C22 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.5
|  |  | C24 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5
Mountgorry | T41,T42 |  | 524000 | 20 | 20 |  | 16.4 | 18.2 | 2.8 | 5.3 | 14.1 | 17.6 | 5.1 | 11.9
| T41 | 10 | C21 | 10 | 10 |  | 7.8 | 9.2 | 2.8 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 2.6 | 6
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 7.7 | 9.2 | 2.7 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 2.7 | 6.1
|  |  | C11 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9
|  |  | C13 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.8
|  |  | C15 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.3
|  |  | C17 |  |  |  | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.1
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | Infer T42 switched out | C22 | 10 | 10 |  | 8.7 | 9 | 0.1 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 2.5 | 5.9
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 8.7 | 9 | 0.1 | 5.4 | 7.8 | 10.4 | 2.6 | 6
|  |  | C12 |  |  |  | 1.8 | 1.9 | 0 | 3.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.8
|  |  | C14 |  |  |  | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5
|  |  | C16 |  |  |  | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 1.3
|  |  | C20 |  |  |  | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 2.1
Newbury | Customer Stn: 110 kV |  | 883000 |  |  |  | 43.9 | 44.2 | 43.4 | 45.5
|  |  | H03 |  |  |  | 26.9 | 27 | 26.6 | 28
|  |  | H04 |  |  |  | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.1
|  |  | H06 |  |  |  | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.4
North Quays | T101,T102 |  | 981000 | 40 | 40 |  | 23.1 | 21.9 | 12.3 | 25.4 | 18.8 | 17.7 | 8.9 | 14.7
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 9 | 10.3 | 4.2 | 11.4 | 9.5 | 7.9 | 3.9 | 7.4
|  | Sum of Feeders(8) | T101 |  |  |  | 9.3 | 10.6 | 4.4 | 11.8 | 9.8 | 8 | 4.1 | 7.7
|  |  | C11 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.7
|  |  | C17 |  |  |  | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 4 | 4 | 2.9 | 1.7 | 4
|  |  | C19 |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 2.7
|  |  | C25 |  |  |  | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3
|  |  | C27 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 14.1 | 11.6 | 8.1 | 14 | 9.4 | 9.9 | 5 | 7.3
|  | Sum of Feeders(15) | T102 |  |  |  | 12.5 | 10.1 | 8.1 | 14.3 | 9.4 | 9.9 | 4.9 | 7.4
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7
|  |  | C18 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C24 |  |  |  | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8
|  |  | C31 |  |  |  | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6
|  |  | C33 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3
|  |  | C37 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1
|  |  | C39 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4
|  |  | C41 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4
|  |  | C43 |  |  |  | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8
|  |  | C45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C47 |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.8
Oldbawn | T41,T42 |  | 365000 | 20 | 20 | {1.05} | 7.8 | 12.6 | 2.9 | 5.5 | 7 | 12.3 | 1.4 | 4.5
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 | {1.05} | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 1.4 | 0.2
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 2.5 | 4.1 | 1 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 1.4 | 0.2
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | C15 |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0
|  |  | C21 |  |  | {1.05} | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.2
| T42 | 10 | C18 | 10 | 10 |  | 5.3 | 8.5 | 2 | 3.8 | 4.6 | 8.1 |  | 4.4
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 5.3 | 8.4 | 2 | 3.8 | 4.5 | 8 |  | 4.3
|  |  | C12 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 |  | 0.8
|  |  | C14 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4
|  |  | C16 |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.5
|  |  | C20 |  |  |  | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.3 |  | 1.4
|  |  | C22 |  |  |  | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.9 |  | 1.1
Palmerstown | T41,T42 |  | 302000 | 20 | 20 |  | 10.2 | 11 | 3.4 | 8.6 |  | 12 | 3.3 | 9
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 5.9 | 5.7 | 2 | 5 |  | 6.2 | 2 | 5.2
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 5.8 | 5.6 | 2.1 | 5 |  | 6.2 | 2 | 5.2
|  |  | C11 |  |  |  | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 |  | 1.3 | 0.5 | 1
|  |  | C13 |  |  |  | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.6 |  | 1.6 | 0.6 | 1.8
|  |  | C17 |  |  |  | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.3 |  | 2.4 | 0.8 | 1.4
|  |  | C19 |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.1 |  | 0.9 | 0.1 | 1
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 4.3 | 5.3 | 1.4 | 3.6 |  | 5.8 | 1.3 | 3.8
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 3.6 |  | 5.7 | 1.3 | 3.8
|  |  | C12 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 |  | 2.2 | 0.4 | 1.9
|  |  | C18 |  |  |  | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 1.1 |  | 2.7 | 0.6 | 1.2
|  |  | C20 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |  | 0.8 | 0.2 | 0.7
Pearse Street |  | Customer Stn: 38 kV | 661000 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
|  |  | F02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F03 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2
Pelletstown | T101,T102 |  | 92000 | 40 | 40 |  | 10 | 14.4 | 5 | 8.9 | 10.1 | 15.8 | 4.4 | 8.1
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 6.1 | 8.2 | 3.3 | 6 | 6.4 | 9.4 | 2.2 | 4.4
|  | Sum of Feeders(5) | T101 |  |  |  | 6.1 | 8.2 | 3.3 | 6 | 6.3 | 9.6 | 2.1 | 4.5
|  |  | C21 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5
|  |  | C23 |  |  |  | 3.1 | 4.7 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 4.7 | 1.1 | 2.2
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | C29 |  |  |  | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.5
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 6.3 | 2.2 | 3.7
|  | Sum of Feeders(5) | T102 |  |  |  | 4.1 | 6.3 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 6.5 | 2.3 | 3.7
|  |  | C20 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4
|  |  | C22 |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3
|  |  | C24 |  |  |  | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.8
|  |  | C26 |  |  |  | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 2.3
|  |  | C28 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
Phibsboro | T41,T42 |  | 307000 | 20 | 20 |  | 14.1 | 14 | 4.1 | 8 | 13 | 14.2 | 6.2 | 7
| T41 | Abnormal feeding from Glasnevin | C15 | 10 | 10 |  | 9.6 | 9.8 | 3.8 | 6.8 | 8.8 | 10.2 | 4.6 | 4.6
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | 3.5 | 6.6 | 8.7 | 9.9 | 4.3 | 4.6
|  |  | C11 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.6
|  |  | C13 |  |  |  | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.3
|  |  | C17 |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1
|  |  | C19 |  |  |  | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9
|  |  | C23 |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 4.2 | 4 | 1.7 | 2.4
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 4.4 | 4.1 | 0.7 | 1 | 4 | 3.7 | 1.4 | 2.2
|  |  | C12 |  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6
|  |  | C14 |  |  |  | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1
|  |  | C18 |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poppintree | T101,T102 |  | 983000 | 40 | 40 |  | 18 | 19.3 | 8.3 | 15.2 | 19 | 21.4 | 7 | 14.9
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 7.2 | 6.3 | 3.5 | 6.6 | 8.9 | 8.1 | 2.3 | 6.3
|  | Sum of Feeders(7) | T101 |  |  |  | 7.1 | 6.3 | 3.3 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 2.2 | 6.4
|  |  | C13 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 3 | 0.8 | 1.5
|  |  | C17 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7
|  |  | C19 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1
|  |  | C21 |  |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.5
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 2 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.7
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 10.8 | 12.9 | 4.8 | 8.6 | 10.1 | 13.3 | 4.7 | 8.6
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 10.5 | 12.8 | 4.7 | 8.4 | 9.8 | 13 | 4.5 | 8.6
|  |  | C14 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9
|  |  | C18 |  |  |  | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 1.9
|  |  | C20 |  |  |  | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2.8 | 0.8 | 1.7
|  |  | C22 |  |  |  | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 2.3
|  |  | C24 |  |  |  | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 1
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8
Portmarnock |  | Customer Stn: 38 kV | 663000 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2
|  |  | F02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F03 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2
Pottery Road | T101,T102 |  | 317000 | 40 | 40 |  | 12.9 | 14.9 | 5.6 | 11.6 | 12.1 | 14.9 | 5.7 | 10.9
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 6.2 | 6.6 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 4.1 | 5.6
|  | Sum of Feeders(4) | T101 |  |  |  | 5.9 | 6.4 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 4.1 | 5.8
|  |  | C17 |  |  |  | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.7
|  |  | C19 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4
|  |  | C21 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 1 | 0.9
|  |  | C23 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.8
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 6.7 | 8.3 | 1.5 | 6 | 5.9 | 7.5 | 1.6 | 5.3
|  | Sum of Feeders(4) | T102 |  |  |  | 7 | 8.4 | 1.5 | 6.2 | 5.9 | 7.6 | 1.6 | 5.4
|  |  | C14 |  |  |  | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.7
|  |  | C18 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7
|  |  | C20 |  |  |  | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 1
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raheny |  | Customer Stn: 38 kV | 662000 |  |  |  | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3
|  |  | F02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F03 |  |  |  | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3
Rathdown |  | Customer Stn: 38 kV | 660000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ringsend | T101,T102 |  | 998000 | 40 | 40 |  | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 11.1 | 14.8 | 8.5 | 5.5 | 11.2
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 4.8 | 5.4 | 7.6 | 10.6 | 7.1 | 2.7 | 0.8 | 6.2
|  | Sum of Feeders(6) | T101 |  |  |  | 4.7 | 6.9 | 7.4 | 10.5 | 6.7 | 2.1 | 1 | 5.7
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 4.2
|  |  | C17 |  |  |  | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3
|  |  | C23 |  |  |  | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 7.7 | 5.8 | 4.6 | 5.1
|  | Sum of Feeders(9) | T102 |  |  |  | 3.9 | 2 | 0 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 4.2
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 2.6
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C24 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | C30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Saggart | T41¦¦T42 |  | 172000 | 10 | 9 |  | 5.3 | 6.7 | 2 | 3.7 | 3.1 | 4 | 1.8 | 4.7
| T41 | 5 | C13 | 5 | 4.5 |  | 2.6 | 3.3 | 1 | 1.9 | 3.1 | 4 | 0.9 | 2.3
| T42 | 5 | C14 | 5 | 4.5 |  | 2.6 | 3.3 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4
|  | Sum of Feeders(5) | T41¦¦T42 |  |  |  | 5.3 | 6.8 | 2 | 3.7 | 3.1 | 4 | 1.9 | 4.7
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 1.9
|  |  | C15 |  |  |  | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1
|  |  | C16 |  |  |  | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
Sallynoggin Road | T41,T42 |  | 133000 | 20 | 20 |  | 8.7 | 11.5 | 2.9 | 5.5 | 7.8 | 11.3 | 2.9 | 5.7
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 |  | 4.6 | 5.9 | 1.5 | 5.5 | 4.2 | 5.9 | 1.6 | 3
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 4.6 | 6 | 1.6 | 3.1 | 4.3 | 6 | 1.6 | 3.1
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2
|  |  | C19 |  |  |  | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4
|  |  | C21 |  |  |  | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.9
|  |  | C23 |  |  |  | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 1.4
|  |  | C25 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2
| T42 | 10 | C14 | 10 | 10 |  | 4.1 | 5.6 | 1.4 | 0 | 3.6 | 5.4 | 1.4 | 2.7
|  | Sum of Feeders(6) | T42 |  |  |  | 4.2 | 5.7 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 5.4 | 1.4 | 2.7
|  |  | C16 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.7
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 1.3
|  |  | C22 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salthill | T141 |  | 161000 | 63 | 63 | {46.53} | 12 | 11.9 | 3.8 | 6.6
| T141 | 63 | P01 | 63 | 63 | {46.53} | 12 | 11.9 | 3.8 | 6.6
|  | Sum of Feeders(5) | T141 |  |  |  | 11.5 | 11.7 | 3.8 | 6.6 | 14.8 | 18.6 | 7 | 12.2
|  |  | P02 |  |  | {43.05}
|  |  | P04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.9 | 1.1 | 2
|  |  | P05 |  |  | {3.47} | 2.2 | 1 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 3.6
|  |  | P06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P07 |  |  |  | 9.3 | 10.7 | 3.8 | 6.5 | 8.6 | 10 | 4.2 | 6.6
Salthill | T101,T102 |  | 161000 | 63 | 63 |  | 20.6 | 27.7 | 10.7 | 18.6 | 20.6 | 28 | 10 | 17.1
| T101 | 31.5 | C15 | 31.5 | 31.5 |  | 10.3 | 13.8 | 5.6 | 9.8 | 10.5 | 14.6 | 5.1 | 8.7
|  | Sum of Feeders(11) | T101 |  |  |  | 10 | 13.5 | 5.3 | 9.7 | 10.3 | 14.4 | 4.8 | 8.7
|  |  | C13 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1
|  |  | C17 |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5
|  |  | C19 |  |  |  | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.9
|  |  | C21 |  |  |  | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1
|  |  | C23 |  |  |  | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5
|  |  | C27 |  |  |  | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 1.2
|  |  | C29 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2
|  |  | C31 |  |  |  | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5
|  |  | C33 |  |  |  | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1
|  |  | C35 |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 2.3
|  |  | C37 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5
| T102 | 31.5 | C16 | 31.5 | 31.5 |  | 10.3 | 13.9 | 5.1 | 8.9 | 10.1 | 13.4 | 4.9 | 8.3
|  | Sum of Feeders(10) | T102 |  |  |  | 10.3 | 13.8 | 4.9 | 9 | 10.1 | 13.4 | 4.8 | 8.4
|  |  | C14 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  |  | C22 |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3
|  |  | C24 |  |  |  | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 1.1
|  |  | C26 |  |  |  | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6
|  |  | C28 |  |  |  | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 1.3
|  |  | C30 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 1.9
|  |  | C32 |  |  |  | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1
|  |  | C34 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9
|  |  | C36 |  |  |  | 1.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 1.2
Sandyford | T41,T42 |  | 288000 | 20 | 20 |  | 10.9 | 13.1 | 4.1 | 8.3 | 9.6 | 11.9 | 3.7 | 8
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 4.1 | 5.9 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.9 | 1.8 | 3.2
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 4 | 5.6 | 2 | 2.9 | 3.6 | 5.6 | 1.7 | 3.1
|  |  | C11 |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9
|  |  | C13 |  |  |  | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 1
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 1.2
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 6.8 | 7.2 | 2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 1.9 | 4.7
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 6.9 | 7.4 | 2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 1.9 | 4.7
|  |  | C12 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.7
|  |  | C18 |  |  |  | 2.5 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1.8
|  |  | C20 |  |  |  | 3 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 2.2
Santry | T41,T42 |  | 315000 | 20 | 20 |  | 8.4 | 10.3 | 3.3 | 6.3 | 7.4 | 9.8 | 2.7 | 5.9
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 2.4 | 2.8 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 1.8
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 2.4 | 2.8 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 1.8
|  |  | C11 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.4
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | 10 | C18 | 10 | 10 |  | 6 | 7.4 | 2.3 | 4.7 | 5.3 | 6.9 | 1.8 | 4.1
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 6 | 7.4 | 2.3 | 4.7 | 5.3 | 6.9 | 1.8 | 4.1
|  |  | C12 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.5
|  |  | C14 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C16 |  |  |  | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 1.7 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1
|  |  | C20 |  |  |  | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.7
Scariff | T42 |  | 229000 | 5 | 5 |  | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8
| T42 | 5 | C14 | 5 | 5 |  | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
|  |  | C11 |  |  |  | 2.5 | 3.2 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Semperit | T41,T42,T43 |  | 360000 | 30 | 30 |  | 22.8 | 20.6 | 10.2 | 19.3 | 23.1 | 19.8 | 10.7 | 19.1
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 |  | 8.2 | 8.4 | 4.2 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 5 | 8
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 8.2 | 8.4 | 4.1 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 5 | 7.9
|  |  | C15 |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9
|  |  | C17 |  |  |  | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.8 | 2.7
|  |  | C19 |  |  |  | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 1.5
|  |  | C21 |  |  |  | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.9
| T42 | 10 | C14 | 10 | 10 |  | 7.5 | 6.7 | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | 5.5
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 7.5 | 6.7 | 3.7 | 5.4 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | 5.5
|  |  | C12 |  |  |  | 2 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.8
|  |  | C16 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6
|  |  | C22 |  |  |  | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1
| T43 | 10 | C25 | 10 | 10 |  | 7.2 | 5.5 | 2.2 | 5.7 | 6.7 | 5.2 | 2.3 | 5.7
|  | Sum of Feeders(5) | T43 |  |  |  | 7.1 | 5.4 | 2.2 | 5.6 | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 5.5
|  |  | C27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C31 |  |  |  | 3.9 | 3.4 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 3
|  |  | C33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C35 |  |  |  | 3.1 | 2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2 | 0.7 | 2.5
Serpentine Avenue |  | Customer Stn: 38 kV | 723000 |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.6
F02
|  |  | F03 |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.6
Shankill | T141âˆ¥T142 |  | 714000 | 126 | 113.4 | {30.54} | 34.6 | 44.8 | 10.2 | 22.1 | 25.6 | 28.6 | 8 | 19.6
| T141 | 63 {Export only} | L03 | 63 | 56.7 | {29.49} | 17.3 | 22.4 | 5.1 | 11
| T142 | 63 | L04 | 63 | 56.7 | {1.05} | 17.3 | 22.4 | 5.1 | 11 | 25.6 | 28.6 | 8 | 19.6
|  | Sum of Feeders(7) | T141¦¦T142 |  |  |  | 49.2 | 60.8 | 20.9 | 45.1 | 52.2 | 58.3 | 16.3 | 40.9
|  |  | L01 |  |  | {3.16} | 9.7 | 11.6 | 4.4 | 7.9 | 8.9 | 9 | 1.6 | 8.4
|  |  | L02 |  |  |  | 7.9 | 8.8 | 2.8 | 6.9 | 8.5 | 8.6 | 2.6 | 6.3
|  |  | L05 |  |  | {3.18} | 4.5 | 7.7 | 3 | 6.2 | 8.4 | 10.2 | 3 | 7.8
|  |  | L06 |  |  | {1.05} | 14.3 | 16.7 | 5.5 | 12.2 | 14 | 15.8 | 4.1 | 7
|  |  | L07 |  |  |  | 6.6 | 7.9 | 2.6 | 7 | 7.1 | 8.1 | 2.7 | 2
|  |  | L11 |  |  | {23.16}
|  |  | P09 |  |  |  | 6.2 | 8.1 | 2.6 | 4.9 | 5.2 | 6.5 | 2.5 | 9.5
Shankill |  | Customer Stn: 38 kV | 557000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sheriff Street | T41,T42 |  | 588000 | 20 | 20 |  | 8 | 7.2 | 4.5 | 11.8 | 11 | 10.2 | 4.1 | 11
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 8 | 7.2 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 3
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 2.2 | 2 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 3
|  |  | C11 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | C13 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.9
|  |  | C17 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 3.1 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 2.7 | 8
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 5.8 | 5.1 | 3 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 2.7 | 8
|  |  | C12 |  |  |  | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 3.5 | 1.4 | 3.6
|  |  | C14 |  |  |  | 2 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  |  | C20 |  |  |  | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 0.6 | 1.9
South Hill | T41,T42 |  | 347000 | 15 | 15 |  | 9.7 | 10 | 2.6 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | 2.5 | 8
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 5.8 | 5.9 | 1.5 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 1.6 | 5
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 1.5 | 5
|  |  | C11 |  |  |  | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.1
|  |  | C13 |  |  |  | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 2.2
|  |  | C17 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4
|  |  | C19 |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.3
| T42 | 5 | C16 | 5 | 5 |  | 3.9 | 4.2 | 1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 0.9 | 2.9
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.7
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.4
Sutton | T41,T42 |  | 333000 | 20 | 20 |  | 4.8 | 6.2 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 7.3 | 2.1 | 3.3
| T41 | 10 | C21 | 10 | 10 |  | 4.8 | 6.2 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 7.3 | 0 | 3.3
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 4.5 | 5.7 | 1.2 | 2.1 | 4.7 | 7 | 2 | 3.3
|  |  | C11 |  |  |  | 2.6 | 3.2 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 2.2
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0
|  |  | C19 |  |  |  | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
|  | Sum of Feeders(1) | T42 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Swords | T41,T42 |  | 66000 | 20 | 20 |  | 9 | 11.5 | 6.4 | 12.1 | 9.8 | 13 | 6.9 | 11.6
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 5.1 | 5.7 | 4.6 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 4.8 | 7.2
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 4.8 | 7.2
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.7
|  |  | C19 |  |  |  | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.9
|  |  | C21 |  |  |  | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3
|  |  | C23 |  |  |  | 1.7 | 2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.3
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.7 | 2.1 | 4.4
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 4 | 2.3 | 4.7 | 2.1 | 4.4
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4
|  |  | C14 |  |  |  | 3.7 | 5.4 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 2.7
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
Taney | T101,T102 |  | 953000 | 40 | 40 |  | 8.8 | 10 | 3.3 | 9.1 | 11 | 12.2 | 3.2 | 9.1
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 3.3 | 3.7 | 1.4 | 3.4 | 5 | 5.4 | 1.4 | 3.2
|  | Sum of Feeders(7) | T101 |  |  |  | 3.4 | 3.7 | 1.4 | 3.5 | 5 | 5.5 | 1.4 | 3.3
|  |  | C11 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | C13 |  |  |  | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 0.8
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 2.4 | 2.5 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 2.5
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 5.5 | 6.3 | 1.9 | 5.7 | 6 | 6.8 | 1.8 | 5.9
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 5.5 | 6.4 | 1.9 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 1.8 | 6
|  |  | C18 |  |  |  | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3
|  |  | C28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C30 |  |  |  | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.9
Templeogue | T41,T42 |  | 146000 | 20 | 20 |  | 1.7 | 11.7 | 2.3 | 1.9 | 6.7 | 12.8 | 2.6 | 4.9
| T41 | 10 | C15 | 10 | 10 |  | 0 | 4.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 5.6 | 1 | 1.9
|  | Sum of Feeders(3) | T41 |  |  |  | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 2.6 | 4.9 | 1 | 1.9
|  |  | C11 |  |  |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.8
|  |  | C13 |  |  |  | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1
|  |  | C17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2
| T42 | 10 | C16 | 10 | 10 |  | 1.7 | 7.4 | 0 | 1.9 | 4 | 7.2 | 1.5 | 3
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 0 | 6.9 | 2.2 | 1.9 | 4 | 7.8 | 1.5 | 2.9
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 1.1
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.3 | 1 | 1.4 | 3 | 0.5 | 0.8
|  |  | C20 |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9
Trinity | T101,T102 |  | 494000 | 40 | 40 |  | 6.5 | 5.7 | 4.4 | 8.4
| T101 | 20 | C15 | 20 | 20 |  | 6.5 | 5.7 | 4.4 | 8.4
|  | Sum of Feeders(8) | T101 |  |  |  | 6.5 | 5.7 | 4.4 | 8.5
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 2.7
|  |  | C17 |  |  |  | 4 | 3.5 | 2 | 3.8
|  |  | C19 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  |  | C21 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1
|  |  | C27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sum of Feeders(7) | T102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tymon | T41,T42 |  | 424000 | 20 | 20 |  | 8.7 | 10.8 | 3 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | 3.2 | 7.6
| T41 | 10 | C11 | 10 | 10 |  | 4.1 | 6.6 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 6.8 | 1.9 | 3.7
|  | Sum of Feeders(5) | T41 |  |  |  | 4.2 | 6.9 | 1.6 | 3 | 3.7 | 6.9 | 2 | 3.8
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  |  | C15 |  |  |  | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1
|  |  | C17 |  |  |  | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 3 | 0.6 | 1.2
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9
| T42 | 10 | C14 | 10 | 10 |  | 4.6 | 4.2 | 1.4 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 1.2 | 3.9
|  | Sum of Feeders(4) | T42 |  |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.4 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 3.6
|  |  | C12 |  |  |  | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 2 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.9
|  |  | C18 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3
|  |  | C20 |  |  |  | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3
|  |  | C22 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1
Unidare | T41,T42 |  | 245000 | 20 | 20 |  | 6.6 | 7.2 | 2.7 | 5.8 | 6.3 | 7.5 | 2.8 | 5.4
| T41 | 10 | C25 | 10 | 10 |  | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 3
|  | Sum of Feeders(6) | T41 |  |  |  | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 3
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6
|  |  | C17 |  |  |  | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.1
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1
|  |  | C23 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
| T42 | 10 | C26 | 10 | 10 |  | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 5.8 | 2.8 | 3.7 | 1 | 2.3
|  | Sum of Feeders(5) | T42 |  |  |  | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 5.9 | 2.8 | 3.7 | 1 | 2.4
|  |  | C16 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8
|  |  | C22 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.9
|  |  | C24 |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7
Watling Street | T41,T42 |  | 361000 | 20 | 20 | {8.50} | 6.3 | 7.2 | 2.9 | 4.9 | 4 | 4.8 | 1.6 | 4.6
| T41 | 10 | C17 | 10 | 10 |  | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2
|  | Sum of Feeders(4) | T41 |  |  |  | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6
|  |  | C13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C15 |  |  |  | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6
|  |  | C19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T42 | 10 | C12 | 10 | 10 | {8.50} | 3.1 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 4.5
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 3.1 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 4.5
|  |  | C14 |  |  | {8.50}
|  |  | C16 |  |  |  | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2 | 0.5 | 1.2
|  |  | C18 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 3.4
Whitestown | T41,T42 |  | 423000 | 20 | 20 |  | 6 | 8 | 1.9 | 4.6 | 5.9 | 8.2 | 2 | 4.2
| T41 | 10 | C13 | 10 | 10 |  | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 1 | 2.1
|  | Sum of Feeders(3) | T41 |  |  |  | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 1 | 2.1
|  |  | C15 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1
|  |  | C17 |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | C19 |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 1.9
| T42 | 10 | C14 | 10 | 10 |  | 2.8 | 4.6 | 1.1 | 2 | 2.8 | 4.8 | 1 | 2.2
|  | Sum of Feeders(3) | T42 |  |  |  | 3.1 | 5 | 1.1 | 2.1 | 3 | 5.1 | 1 | 2.3
|  |  | C12 |  |  |  | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.8
|  |  | C16 |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6
|  |  | C18 |  |  |  | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 1
Wolfe Tone Street | T101,T102 |  | 769000 | 40 | 40 |  | 32.1 | 29.4 | 12.5 | 30 | 31.2 | 29.5 | 11.2 | 13.7
| T101 | 20 | C17 | 20 | 20 |  | 16.1 | 14.1 | 6 | 13.9 | 16.3 | 15.4 | 6.2 | 13.7
|  | Sum of Feeders(12) | T101 |  |  |  | 16 | 14 | 6 | 13.8 | 16.2 | 15.3 | 6.2 | 13.5
|  |  | C11 |  |  |  | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.7
|  |  | C13 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.8
|  |  | C15 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.6
|  |  | C19 |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7
|  |  | C21 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C25 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4
|  |  | C27 |  |  |  | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3
|  |  | C29 |  |  |  | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1.8
|  |  | C31 |  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 2.3
|  |  | C33 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0
|  |  | C35 |  |  |  | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.2
| T102 | 20 | C16 | 20 | 20 |  | 16 | 15.3 | 6.5 | 16.1 | 14.9 | 14.1 | 5 | 0
|  | Sum of Feeders(8) | T102 |  |  |  | 15.8 | 15.2 | 6.5 | 16 | 14.8 | 14 | 5 | 0
|  |  | C12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C14 |  |  |  | 3.7 | 3.6 | 1.3 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0
|  |  | C18 |  |  |  | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0
|  |  | C20 |  |  |  | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0
|  |  | C22 |  |  |  | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.6 | 0
|  |  | C24 |  |  |  | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0
|  |  | C26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0
|  |  | C28 |  |  |  | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 0